DESCRIPTIF TECHNIQUE PAC hybride

Système Genia Hybrid Max 4 (chaudière existante)

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système Genia Hybrid Max assurera la production de l’eau chaude sanitaire, la production chauffage ainsi que la régulation complète du système. Le système associera une pompe à chaleur air-eau de type monobloc inverter GeniaAir Max 4 et une chaudière mixte à condensation existante.

Le régulateur système [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense Radio] permettra la régulation chauffage en fonction de la température extérieure, des performances PAC et chaudière et du coût des énergies, et sera l’interface de commande pour l’utilisateur. Le régulateur sera installé dans le logement et permettra la prise en compte des conditions d’ambiance.

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par la chaudière.

La production chauffage sera assurée de façon simultanée ou alternée par la chaudière et la pompe à chaleur, selon le système de gestion intelligent du régulateur MiPro Sense.

Un relais de puissance 230 V sera à fournir par l’entreprise pour la commande par contact sec sur la chaudière existante.

La pompe à chaleur sera de type monobloc inverter haute température (65 °C à -10 °C extérieur).

Les liaisons entre la pompe à chaleur GeniaAir Max et le ballon tampon seront de type hydraulique. Le circuit frigorifique de la pompe à chaleur sera hermétiquement scellé en usine. La pompe à chaleur ne nécessitera pas de manipulation de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène utilisé sera le fluide naturel R290, faiblement émissif (PRG = 3). Le condenseur sera de type échangeur à plaques double-paroi. L’installation de la pompe à chaleur pourra être réalisée par un personnel ne disposant pas de l’aptitude à la manipulation des fluides.

La régulation système MiPro Sense de marque Saunier Duval assurera la gestion des générateurs en fonction de la température extérieure (bivalence). On pourra choisir un mode de régulation tenant compte, en plus de la température extérieure, du coût des énergies et des performances PAC et chaudière.

La régulation chauffage sera de type auto adaptative et programmable. Le régulateur d’ambiance fonctionnera avec une sonde extérieure.

La modulation de la température d’eau de chauffage sera modulante selon la température extérieure et intérieure.

Le régulateur d’ambiance MiPro Sense permettra l’affichage des consommations chauffage et ECS.

[Le système sera connectable avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link pour un pilotage à distance via l’application MiGo Link pour smartphone et tablette IOS et Android, et la supervision et le diagnostic à distance pour le professionnel SAV via le site web et application MiGo Xpert.]

[Le système sera connectable à l’environnement DELTA DORE avec la passerelle de communication Typass SD/2.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Pompe à chaleur

La pompe à chaleur GeniaAir Max 4 sera de type monobloc et inverter, d’une puissance de 4,4 kW (Air 0 °C, eau 50 °C)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système GeniaSet Max 4

Unité extérieure GeniaAir Max 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 765 x 1100 x 450 mm

Poids : 121 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique : 52 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Max

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1880 x 595 x 693 mm

Poids : 146 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 8 étages de 0,88 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 30 dB(A)

Contenance minimum de l’installation : 18 litres

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source chaude) |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 3.10 | 4.00 | 1.90 | 4.10 | 3.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1.35 | 1.38 | 0.51 | 0.89 | 0.63 |
|  |  |  | COP | 2.30 | 2.90 | 3.70 | 4.60 | 5.90 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 2.70 | 3.40 | 1.80 | 3.10 | 6.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1.69 | 1.62 | 0.64 | 0.89 | 1.56 |
|  |  |  | COP | 1.60 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 4.30 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 2.80 | 3.70 | 2.00 | 3.60 | 3.40 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1.75 | 1.85 | 0.91 | 1.29 | 0.94 |
|  |  |  | COP | 1.60 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
| 65 | 55 | 60 | P. calorifique (kW) | - | 3.20 | 2.10 | 4.50 | 6.30 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | - | 2.29 | 1.31 | 2.05 | 2.25 |
|  |  |  | COP | - | 1.40 | 1.60 | 2.20 | 2.80 |

Ballon tampon 45 litres

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 939 x 467 x 373 mm

Poids en service : 24 kg

6 Raccordements G 1 ¼’’

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

L’unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie métal avec peinture époxy pour prévenir la corrosion

- Un ventilateur avec grille de protection et d’une tuyère aérodynamique pour réduire le bruit

- Un évaporateur avec revêtement permettant une meilleure évacuation de la condensation et une protection contre la corrosion

- Un traceur fond de bac

- Une évacuation de la condensation

- Un module inverter

- Un détendeur électronique

- Des sondes de température d’air et de contrôle du circuit frigorifique permettant une lecture sur l’interface PAC HPIM SD

- Des capteurs de pression et pressostat permettant une lecture sur l’interface PAC HPIM SD

Module interface PAC HPIM SD :

- Interface de paramétrage de la pompe à chaleur

- Information pour le diagnostic de la pompe à chaleur

- Programme de purge chauffage et primaire

Régulateur d’ambiance [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense R radio]

- Régulateur modulant et auto adaptatif

- Fonction anticipation

- Fonction séchage de dalle

- Dalle LCD rétroéclairée

- Interface de programmation tactile

- Associé de série avec une sonde extérieure [Filaire] [Radio]

- Affichage des consommations chauffage et ECS avec historique du jour, du mois et de l’année précédente

- Connectable pour un pilotage à distance avec l’application MiGo Link (IOS ou Android)

- Affichage des codes diagnostiques et des défauts

- Gestion multi zones

- Assistant pas à pas pour la mise en service

- Régulation en fonction de la température extérieure, des performances PAC et chaudière et du coût des énergies

- Connectable pour le professionnel SAV avec MiGo Xpert pour le suivi et diagnostic à distance des installations connectées

Le ballon tampon de 45 litres comportera les éléments principaux suivants :

- Un habillage isolé avec barrette d’accrochage mural

- Un ballon en acier

- Un purgeur

- Un dispositif interne par plaque de stratification permettant une répartition par zone dans le ballon

- Raccordement :

MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

Liaisons hydrauliques

Des liaisons hydrauliques seront mises en œuvre pour le raccordement de l’unité extérieure GeniaAir Max. Ces liaisons seront protégées au choix par une capsule antigel ou par un additif antigel. La pompe à chaleur sera protégée par un filtre magnétique / pot à boue mis en œuvre lors de l’installation.

Mise en service

Le système sera mis en service par une entreprise qualifiée et agréée par Saunier Duval selon le cahier des charges défini par Saunier Duval.

Connectivité et interopérabilité

[

La passerelle internet MiGo Link sera connectée au système via le bus de communication.

La connexion entre la passerelle MiGo Link et la box internet sera assurée par un réseau WiFi.

L’installation sera pilotée via l’application smartphone MiGo Link pour Android ou IOS.

]

[

La passerelle de communication Typass SD sera connectée au bus de communication du système SAUNIER DUVAL.

La communication entre le Typass SD et l’environnement DELTA DORE sera radio.

L’environnement DELTA DORE sera en mesure piloter l’installation de centraliser les informations de consommation d’énergie du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.

Le système sera commandé par le régulateur MiPro Sense.

]

Garantie et pièces détachées

Garantie

- Compresseur : 5 ans*

- Autres composants : 2 ans

* si mise en service par un professionnel agréé Saunier Duval

Disponibilité des pièces détachées

- 15 ans

SCHEMA DE PRINCIPE HYDRAULIQUE