DESCRIPTIF TECHNIQUE PAC A/A monosplit

VivAir Lite - monosplit

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système VivAir Lite monosplit [2,5 kW] [3,5 kW] [5 kW] [6,5 kW] assurera la production de chauffage et de climatisation, ainsi que la régulation complète du système. Le système associera une unité extérieure de pompe à chaleur air/air de type split inverter à 1 unité intérieure murale. L’ensemble sera de marque SAUNIER DUVAL.

La télécommande radio fournie de série permettra la régulation chauffage et de la climatisation en fonction de la température extérieure et sera l’interface de commande pour l’utilisateur.

Les liaisons frigorifiques entre les unités respecteront les préconisations de SAUNIER DUVAL, les recommandations professionnelles ainsi que le DTU. La pompe à chaleur VivAir Lite monosplit SAUNIER DUVAL sera préchargée en fluide frigorifique R32 pour une longueur de tuyauterie comprise entre 3 et [15] [15] [25] [25] m. Au-delà de cette longueur, une charge additionnelle de R32 devra être prévue.

Le système est conforme à la réglementation ErP.

Le produit est certifié HP Keymark.

Le système est connecté de série, pour un pilotage à distance via l’application Ewpe Smart (disponible sur iOS et Google Play).

L’appareil est délivré avec une garantie de 5 ans pour le compresseur et 2 ans pour les autres pièces.

Les pièces de rechange considérées comme indispensables au fonctionnement des produits devront être commercialisées pendant une durée minimum de 10 ans à compter de la fin de production en série du produit.

PERFORMANCES

La pompe à chaleur VivAir Lite [2,5] [3,5] [5] [6,5] sera de type inverter.

La puissance nominale en chauffage est de [3] [3,8] [5,6] [7,8] kW selon EN 14511.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A+ en climat tempéré, A+++ en climat chaud.

 SCOP tempéré / chaud : [4,5] [4,1] [4,2] [4,2] / [5,6] [5,2] [5,7] [5,4].

La puissance nominale en climatisation est de [2,7] [3,5] [5,3] [7,1] kW selon EN 14511.

 Classe d’efficacité énergétique pour la climatisation : A++.

 SEER [8,4] [7,1] [7,3] [7].

UNITE EXTERIEURE

L’unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Un habillage en taule métallique

- Un évaporateur traité par un revêtement anti-corrosion

- Un compresseur rotatif DC inverter

- Un détendeur

- Une vanne 4 voies

- Des raccords Flares (liquide et gaz)

- Des valves Shrader pour le contrôle du circuit frigorifique

- Une évacuation de la condensation

Acoustique

| VivAir Lite | SDHB1-025SNWO | SDHB1-035SNWO | SDHB1-050SNWO | SDHB1-065SNWO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance acoustique | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) |

UNITES INTERIEURES MURALES

Les unités intérieures comporteront les éléments principaux suivants :

- Un ventilateur modulant

- Un évaporateur traité anti-corrosion

- Une sonde de température

- Un filtre physique amovible en accès direct

Un panneau déflecteur

- Un affichage rétro-éclairé

- Un boitier électronique accessible via une seule vis

- Un raccordement des liaisons frigorifiques à gauche ou à droite

- Une platine de montage fournie de série

Acoustique

| VivAir Lite | SDHB1-025SNWI | SDHB1-035SNWI | SDHB1-050SNWI | SDHB1-065SNWI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pression acoustique à 1 m | 31 (22*) (dB(A) | 34 (25*) dB(A) | 41 (28*) dB(A) | 40 (35*) dB(A) |

(*) Mode silence

Le système disposera d’un mode silence permettant de réduire le niveau sonore de l’unité intérieure.

Le mode silence sera paramétrable et permettra de réduire la vitesse du compresseur et du ventilateur.

REGULATION

Via la commande radio fournie de série (avec son support mural),

- Réglage du mode (chauffage, climatisation, ventilation, déshumidification)

- Définition de la température de consigne

- Définition des vitesses de débit d’air (7)

- Définition de l’orientation du flux d’air (verticale et horizontale)

- Programmation horaire

- Mode économie

- Mode nuit

- Mode turbo

- Mode silence

- Mode inoccupation – 8°C /27°C

- Mode automatique

- Fonction I Feel (fait référence à la sonde de température dans la télécommande)

CONNECTIVITE

Via l’accessoire Wi-Fi de série et l’application Ewpe Smart (iOS et Google Play)

- Appairage sur la box Wi-Fi

- Communication avec box locale et internet/cloud

- Permet de gérer à distance l’activation des modes standards, spécifiques, la température de consigne, le débit d’air et l’orientation du flux d’air

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT

Liaisons frigorifiques

Des liaisons frigorifiques devront être mises en œuvre pour le raccordement de l’unité extérieure et des unités intérieures.

Le diamètre de raccordement liquide – gaz sera de [1/4" - 3/8"] [1/4" - 3/8"] [1/4" – 1/2"] [1/4" - 5/8"] La longueur de la liaison sera comprise entre 3 et [15] [15] [25] [25] m.

Mise en service

Le système sera mis en service par une entreprise qualifiée et agréée par SAUNIER DUVAL selon le cahier des charges défini par SAUNIER DUVAL.