DESCRIPTIF TECHNIQUE PAC chauffage seul

GeniaAir Tek 4, 6, 8, 10 (avec ou sans préparateur sanitaire déporté)

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système GeniaAir Tek assurera le chauffage [et l’eau chaude sanitaire via un ballon déporté] ainsi que la régulation complète du système. Le système associera une pompe à chaleur air-eau de type split inverter GeniaAir Tek à module mural chauffage seul muni d’un appoint électrique pour le chauffage [et l’eau chaude sanitaire]. L’ensemble sera de marque SAUNIER DUVAL.

Le régulateur système [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense radio] permettra la régulation chauffage en fonction de la température extérieure et sera l’interface de commande pour l’utilisateur. Le régulateur sera installé dans le logement et permettra la prise en compte des conditions d’ambiance.

La pompe à chaleur sera de type split inverter moyenne température au sens de la règlementation ErP.

Les liaisons frigorifiques entre la pompe à chaleur GeniaAir Tek et la module mural chauffage seul seront isolées et respecteront les préconisations de SAUNIER DUVAL, les recommandations professionnelles ainsi que le DTU. La pompe à chaleur SAUNIER DUVAL GeniaAir Tek sera préchargée en fluide frigorifique R32 pour une longueur de tuyauterie comprise entre 3 et 10 m. Au-delà de cette longueur, une charge additionnelle de R32 devra être prévue.

Le module mural chauffage seul sera livré entièrement câblé.

Le système sera certifié Heat Pump Keymark.

La régulation chauffage sera de type adaptative.

[Le principe de production sanitaire sera de type accumulée dans le ballon déporté [FEW 200] [FEW 300]].

Le régulateur d’ambiance MiPro Sense permettra l’affichage des consommations chauffage et ECS.

Le système sera connectable avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link pour un pilotage à distance via l’application MiGo Link pour smartphone et tablette IOS et Google Play.

Le système sera connectable à l’environnement DELTA DORE avec la passerelle de communication Typass SD.

Le compresseur sera garanti 5 ans, les autres composants 2 ans.

Les pièces de rechange considérées comme indispensables au fonctionnement des produits devront être commercialisées pendant une durée minimum de 15 ans à compter de l’arrêt de fabrication pour le module mural chauffage seul. La durée minimum est de 10 ans pour l’unité extérieure GeniaAir Tek.

UNITE EXTERIEURE

L’unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Un évaporateur traité contre l’air salin par un revêtement « golden coated » (classe C5 modèles 4 et 6, C4 modèles 8 et 10 selon la norme ISO 12944-6)

- Un traceur fond de bac de série

- Une évacuation de la condensation

- Un module inverter

- Deux détendeurs électroniques

- Une résistance de chauffage du compresseur

- Lecture directe des sondes air et froid depuis l’interface du module mural

- Des capteurs de pression et pressostat permettant une lecture sur l’interface du module mural

- Des raccords Flares (liquide et gaz)

- Des valves Shrader pour le contrôle du circuit frigorifique

| GeniaAir Tek | GeniaAir Tek 4 | GeniaAir Tek 6 | GeniaAir Tek 8 | GeniaAir Tek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité extérieure | 63 / 58 (*) dB(A) | 63 / 58 (*) dB(A) | 63 / 59 (*) dB(A) | 63 / 59 (*) dB(A) |

(*) Mode silence

Le système disposera d’un mode silence permettant de réduire le niveau sonore de l’unité extérieure.

Le mode silence sera paramétrable et permettra de réduire la vitesse du compresseur et du ventilateur.

UNITE INTERIEURE

Le module mural chauffage seul comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie métal avec peinture époxy

- Appoint électrique pour un étagement de la puissance de l’appoint chauffage [et sanitaire] de 0,5 à 5,4 kW

- Une vanne 3 voies directionnelle pour la production chauffage / [ECS]

- Un circulateur chauffage à Haute Efficacité Energétique à vitesse variable

- Un vase d’expansion chauffage de 10 litres

- Un capteur de débit

- Un manomètre analogique

- Un récupérateur de condensats

- Une soupape de sécurité chauffage

- Un filtre à tamis et magnétique intégré de série

- Des vannes de remplissage

- Une interface tactile avec guidage pas à pas en texte clair

| Module mural | GeniaAir Tek 4 | GeniaAir Tek 6 | GeniaAir Tek 8 | GeniaAir Tek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité intérieure | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |

Production de chaleur

La pompe à chaleur GeniaAir Tek [4] [6] [8] [10] sera de type split et inverter, d’une puissance nominale de [4,1] [4,5] [6,4] [7,1] kW (Air - 7 °C, eau 35 °C) selon EN 14511.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A+++ pour le chauffage à 35 °C, A++ pour le chauffage à 55 °C

[Production d'eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire sera en priorité réalisée par le système thermodynamique.

La capacité de stockage sera de 200 ou 300 litres et l’appoint sera électrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système GeniaAir Tek 4

Unité extérieure GeniaAir Tek 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 702 x 975 x 396 mm

Poids : 55 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique : 63 dB(A) / 58 dB(A)

Unité intérieure GeniaAir Tek 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 777 x 440 x 380 mm

Poids : 41 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 38 dB(A)

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 4,03 | 4,2 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,33 | 0,79 |
|  |  |  | COP | 3,03 | 5,31 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 4,03 | 4,7 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,66 | 1,14 |
|  |  |  | COP | 2,43 | 4,11 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 3,7 | 4,3 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,0 | 1,48 |
|  |  |  | COP | 1,83 | 2.91 |

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 182 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 133 / A++

Système GeniaAir Tek 6

Unité extérieure GeniaAir Tek 6 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 702 x 975 x 396 mm

Poids : 55 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique air 7°C / eau 55°C (ErP / silence) : 63 dB(A) / 58 dB(A)

Unité intérieure GeniaAir Tek 6 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 777 x 440 x 380 mm

Poids : 41 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 38 dB(A)

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 4,5 | 6,1 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,45 | 1,2 |
|  |  |  | COP | 3,11 | 5,05 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 4,8 | 6,4 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,93 | 1,53 |
|  |  |  | COP | 2,49 | 4,17 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 4,5 | 6,1 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,41 | 1,85 |
|  |  |  | COP | 1,88 | 3,28 |

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 181 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 136 / A++

Système GeniaAir Tek 8

Unité extérieure GeniaAir Tek 8 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 787 x 982 x 427 mm

Poids : 82 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique air 7°C / eau 55°C (ErP / silence) : 63 dB(A) / 59 dB(A)

Unité intérieure GeniaAir Tek 8 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 777 x 440 x 380 mm

Poids : 41 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 38 dB(A)

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 6,4 | 7,9 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,23 | 1,70 |
|  |  |  | COP | 2,84 | 4,65 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 6,9 | 7,5 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,86 | 1,92 |
|  |  |  | COP | 2,40 | 3,90 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 6,9 | 6,7 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 3,49 | 2,14 |
|  |  |  | COP | 1,97 | 3,14 |

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 179 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 131 / A++

Système GeniaAir Tek 10

Unité extérieure GeniaAir Tek 10 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 787 x 982 x 427 mm

Poids : 82 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique air 7°C / eau 55°C (ErP / silence) : 63 dB(A) / 59 dB(A)

Unité intérieure GeniaAir Tek 10 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 777 x 440 x 380 mm

Poids : 41 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 38 dB(A)

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 6,9 | 9,9 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,46 | 2,11 |
|  |  |  | COP | 2,80 | 4,68 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 7,25 | 8,8 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,9 | 2,22 |
|  |  |  | COP | 2,50 | 3,94 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 7,4 | 7,4 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 3,35 | 2,32 |
|  |  |  | COP | 2,19 | 3,19 |

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 180 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 130 / A++

REGULATION

Régulateur d’ambiance [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense radio]

- Régulateur avec courbe de chauffe auto-adaptative

- Modulation sur température ambiante

- Programmation sur plages horaires

- Interface de programmation tactile

- Associé de série avec une sonde extérieure [Filaire] [Radio]

- Affichage des consommations chauffage [et ECS] avec historique du jour, du mois et de l’année précédente

- Connectable pour un pilotage à distance avec la passerelle Wi-Fi MiGo Link

- Affichage des codes diagnostiques et des défauts

- Gestion multi zones

- Assistant pas à pas pour la mise en service

CONNECTIVITE (en option)

- La passerelle internet MiGo Link sera connectée au système via la technologie Clic Express

- Branchement spécifique (alimentation 24V, communication eBus) et installation de la passerelle sans ouvrir le générateur

- La connexion entre la passerelle MiGo Link et la box sera assurée par un réseau Wi-Fi

- L’installation sera pilotée par l’utilisateur final via l’application smartphone MiGo Link pour Android ou IOS

- Suivi et maintien à distance d'un parc de générateurs connectés Saunier Duval via le site Internet et l'application mobile MiGo Xpert, pour le professionnel SAV

- La passerelle de communication Typass SD / 2 sera connectée au bus de communication du système SAUNIER DUVAL

- La communication entre le Typass SD / 2 et l’environnement DELTA DORE sera radio (X3D)

- L’environnement DELTA DORE sera en mesure piloter l’installation et de centraliser les informations principales du système

- Le système sera commandé par le régulateur MiPro Sense

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT

Liaisons frigorifiques

Des liaisons frigorifiques devront être mises en œuvre pour le raccordement de l’unité extérieure GeniaAir Tek et la colonne GeniaAir Tek.

Le diamètre de raccordement liquide – gaz sera de 1/4’’ - 1/2’’. La longueur de la liaison sera comprise entre 3 et 20 m.

Mise en service

Le système sera mis en service par une entreprise qualifiée et agréée par SAUNIER DUVAL selon le cahier des charges défini par SAUNIER DUVAL.