DESCRIPTIF TECHNIQUE PAC double service

Système GeniaSet Max 4, 5, 8, 12 et 15

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système GeniaSet Max assurera la production de l’eau chaude sanitaire, la production chauffage ainsi que la régulation complète du système. Le système associera une pompe à chaleur air-eau de type monobloc inverter GeniaAir Max [4] [5] [8] [12] [15] à la colonne hydraulique GeniaSet Max équipée d’un appoint électrique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. L’ensemble sera de marque Saunier Duval.

Le régulateur système [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense R radio] [MiPro filaire] [MiPro R radio] permettra la régulation chauffage en fonction de la température extérieure et sera l’interface de commande pour l’utilisateur. Le régulateur sera installé dans le logement et permettra la prise en compte des conditions d’ambiance.

La pompe à chaleur sera de type monobloc inverter haute température (65 °C à -10 °C extérieur).

Les liaisons entre la pompe à chaleur GeniaAir Max et la colonne hydraulique GeniaSet Max seront de type hydraulique. Le circuit frigorifique de la pompe à chaleur sera hermétiquement scellé en usine. La pompe à chaleur ne nécessitera pas de manipulation de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène utilisé sera le fluide naturel R290, faiblement émissif (PRG = 3). Le condenseur sera de type échangeur à plaques double-paroi. L’installation de la pompe à chaleur pourra être réalisée par un personnel ne disposant pas de l’aptitude à la manipulation des fluides.

La colonne hydraulique GeniaSet Max sera livrée entièrement câblée.

La colonne hydraulique sera séparable en 2 parties pour la manipulation et équipée de tous les raccordements hydrauliques situés en partie haute de l’appareil.

Le système sera certifié NF PAC double service selon le référentiel NF 414.

La régulation chauffage sera de type adaptative.

Le principe de production sanitaire sera de type accumulée dans le ballon de 190 litres intégré à la colonne hydraulique.

Le régulateur d’ambiance [MiPro Sense] [MiPro] permettra l’affichage des consommations chauffage et ECS afin de répondre à la RT2012 (art. 23 de l’arrêté du 26 octobre 2010).

[Le système sera connectable avec la passerelle de communication MiLink v3 pour un pilotage à distance via l’application MiPro pour smartphone et tablette IOS et Android.]

[Le système sera connectable à l’environnement DELTA DORE avec la passerelle de communication Typass SD.]

Les pièces de rechange considérées comme indispensables au fonctionnement des produits devront être commercialisées pendant une durée minimum de 15 ans à compter de l’arrêt de fabrication.

PERFORMANCES TECHNIQUES / EFFICACITE ENERGETIQUE

Production de chaleur

La pompe à chaleur GeniaAir Max [4] [5] [8] [12] [15] sera de type monobloc et inverter, d’une puissance nominal de [4] [4,9] [6,5] [10,2] [11,3] kW (Air - 7 °C, eau 35 °C) selon EN 14511.

La colonne hydraulique GeniaSet Max sera équipée de série d’un appoint électrique étagé de 8 paliers permettant d’atteindre 5,4 kW.

Le générateur devra atteindre 65 °C de température de départ d’eau pour une température extérieure de -10 °C.

Production d'eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire sera en priorité réalisée par le système thermodynamique.

La capacité de stockage sera de 190 litres et l’appoint sera électrique.

 Classe d’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire : A, profil de soutirage [L] [L] [XL]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[

Système GeniaSet Max 4

Unité extérieure GeniaAir Max 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 765 x 1100 x 450 mm

Poids : 121 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique : 52 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Max

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1880 x 595 x 693 mm

Poids : 146 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 8 étages de 0,88 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 30 dB(A)

Contenance minimum de l’installation : 18 litres

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source chaude) |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 3.10 | 4.00 | 1.90 | 4.10 | 3.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1.35 | 1.38 | 0.51 | 0.89 | 0.63 |
|  |  |  | COP | 2.30 | 2.90 | 3.70 | 4.60 | 5.90 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 2.70 | 3.40 | 1.80 | 3.10 | 6.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1.69 | 1.62 | 0.64 | 0.89 | 1.56 |
|  |  |  | COP | 1.60 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 4.30 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 2.80 | 3.70 | 2.00 | 3.60 | 3.40 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1.75 | 1.85 | 0.91 | 1.29 | 0.94 |
|  |  |  | COP | 1.60 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
| 65 | 55 | 60 | P. calorifique (kW) | - | 3.20 | 2.10 | 4.50 | 6.30 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | - | 2.29 | 1.31 | 2.05 | 2.25 |
|  |  |  | COP | - | 1.40 | 1.60 | 2.20 | 2.80 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,31

Pertes thermiques UA_S: 2,02 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,02 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Chauffage : A+++ (à 35 °C) A++ (à 55 °C)

Sanitaire : A en cycle L

]

[

Système GeniaSet Max 5

Unité extérieure GeniaAir Max 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 765 x 1100 x 450 mm

Poids : 121 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique : 54 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Max

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1880 x 595 x 693 mm

Poids : 146 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 8 étages de 0,88 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 30 dB(A)

Contenance minimum de l’installation : 18 litres

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source chaude) |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 3.80 | 4.90 | 1.90 | 4.20 | 6.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2.00 | 2.13 | 0.53 | 0.96 | 1.26 |
|  |  |  | COP | 1.90 | 2.30 | 3.60 | 4.40 | 5.30 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 4.00 | 5.10 | 1.80 | 3.10 | 6.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2.35 | 2.43 | 0.64 | 0.89 | 1.56 |
|  |  |  | COP | 1.70 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 4.30 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 3.40 | 5.10 | 2.10 | 4.80 | 6.60 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2.27 | 2.68 | 1.00 | 1.78 | 1.89 |
|  |  |  | COP | 1.50 | 1.90 | 2.10 | 2.70 | 3.50 |
| 65 | 55 | 60 | P. calorifique (kW) | - | 4.00 | 2.10 | 4.50 | 6.30 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | - | 2.50 | 1.31 | 2.05 | 2.25 |
|  |  |  | COP | - | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.80 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2.31

Pertes thermiques UA_S: 2.02 W/K

Puissance absorbée pivot : 1.02 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Chauffage : A++ (à 35 °C) A+ (à 55 °C)

Sanitaire : A en cycle L

]

[

Système GeniaSet Max 8

Unité extérieure GeniaAir Max 8 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 965 x 1100 x 450 mm

Poids : 133 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique de l’unité extérieure : 57 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Max :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1880 x 595 x 693 mm

Poids : 146 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 8 étages de 0,88 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 30 dB(A)

Contenance minimum de l’installation : 18 litres

Performances en mode chauffage :

| Température aval (eau) en °C (source chaude) |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 4.80 | 6.50 | 3.10 | 7.80 | 5.10 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2.09 | 2.60 | 0.82 | 1.81 | 0.91 |
|  |  |  | COP | 2.30 | 2.50 | 3.80 | 4.30 | 5.60 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 4.50 | 5.60 | 2.90 | 4.20 | 8.40 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2.37 | 2.44 | 1.00 | 1.24 | 2.15 |
|  |  |  | COP | 1.90 | 2.30 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 4.40 | 6.50 | 3.90 | 7.60 | 4.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2.75 | 3.42 | 1.70 | 2.71 | 1.47 |
|  |  |  | COP | 1.60 | 1.90 | 2.30 | 2.80 | 3.20 |
| 65 | 55 | 60 | P. calorifique (kW) | - | 5.40 | 2.80 | 6.30 | 7.90 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | - | 3.38 | 1.65 | 2.86 | 3.04 |
|  |  |  | COP | - | 1.60 | 1.70 | 2.20 | 2.60 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,26

Pertes thermiques UA_S: 2,2 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,46 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Chauffage : A+++ (à 35 °C) A++ (à 55 °C)

Sanitaire : A en cycle XL

]

[

Système GeniaSet Max 12

Unité extérieure GeniaAir Max 12 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1565 x 1100 x 450 mm

Poids : 185 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique de l’unité extérieure : 60 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Max :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1880 x 595 x 693 mm

Poids : 146 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 8 étages de 0,69 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 30 dB(A)

Contenance minimum de l’installation : 35 litres

Performances en mode chauffage :

| Température aval (eau) en °C (source chaude) |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 8.30 | 10.30 | 5.60 | 11.60 | 8.90 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 3.61 | 3.68 | 1.33 | 2.52 | 1.46 |
|  |  |  | COP | 2.30 | 2.80 | 4.20 | 4.60 | 6.10 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 8.30 | 10.00 | 5.50 | 8.10 | 13.70 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 4.37 | 4.17 | 1.62 | 2.03 | 3.51 |
|  |  |  | COP | 1.90 | 2.40 | 3.40 | 4.00 | 3.90 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 8.10 | 10.00 | 4.90 | 13.20 | 8.20 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 5.06 | 5.00 | 1.96 | 4.55 | 2.22 |
|  |  |  | COP | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.70 |
| 65 | 55 | 60 | P. calorifique (kW) | - | 9.50 | 5.10 | 11.40 | 13.40 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | - | 5.94 | 2.68 | 4.96 | 4.96 |
|  |  |  | COP | - | 1.60 | 1.90 | 2.30 | 2.70 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,37

Pertes thermiques UA_S: 2,83 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,62 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Chauffage : A+++ (à 35 °C) A++ (à 55 °C)

Sanitaire : A en cycle XL

]

[

Système GeniaSet Max 15

Unité extérieure GeniaAir Max 15 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1565 x 1100 x 450 mm

Poids : 185 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique de l’unité extérieure : 61 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Max

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1880 x 595 x 693 mm

Poids : 146 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 8 étages de 0,69 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 30 dB(A)

Contenance minimum de l’installation : 60 litres

Performances en mode chauffage :

| Température aval (eau) en °C (source chaude) |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 8.60 | 11.30 | 5.70 | 14.30 | 15.00 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 3.74 | 4.71 | 1.39 | 3.33 | 3.06 |
|  |  |  | COP | 2.30 | 2.40 | 4.00 | 4.30 | 4.90 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 8.30 | 10.20 | 5.50 | 8.10 | 13.80 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 4.37 | 4.25 | 1.62 | 2.03 | 3.54 |
|  |  |  | COP | 1.90 | 2.40 | 3.40 | 4.00 | 3.90 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 8.30 | 11.50 | 5.70 | 14.20 | 14.20 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 5.19 | 6.39 | 2.28 | 5.26 | 4.30 |
|  |  |  | COP | 1.60 | 1.80 | 2.50 | 2.70 | 3.30 |
| 65 | 55 | 60 | P. calorifique (kW) | - | 9.60 | 5.20 | 11.40 | 13.40 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | - | 6.00 | 2.74 | 4.96 | 4.96 |
|  |  |  | COP | - | 1.60 | 1.90 | 2.30 | 2.70 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,37

Pertes thermiques UA_S: 2,83 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,62 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Chauffage : A+++ (à 35 °C) A++ (à 55 °C)

Sanitaire : A en cycle XL

]

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

[

Régulateur d’ambiance [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense R radio]

- Régulateur modulant et auto adaptatif

- Fonction anticipation

- Fonction séchage de dalle

- Dalle LCD rétroéclairée

- Interface de programmation tactile

- Associé de série avec une sonde extérieure [Filaire] [Radio]

- Affichage des consommations chauffage et ECS avec historique du jour, du mois et de l’année précédente

- Connectable pour un pilotage à distance avec l’application MiControl (IOS ou Android)

- Affichage des codes diagnostiques et des défauts

- Gestion multi zones

- Assistant pas à pas pour la mise en service

]

[

Régulateur d’ambiance [MiPro filaire] [MiPro R radio]

- Régulateur modulant et auto adaptatif

- Fonction anticipation

- Affichage rétro éclairé

- Associé de série avec une sonde extérieure [Filaire] [Radio]

- Affichage des consommations chauffage et ECS avec historique du jour, du mois et de l’année précédente

- Affichage des codes diagnostiques et des défauts

- Gestion multi zones

- Assistant pas à pas pour la mise en service

]

La colonne hydraulique comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie métal avec peinture époxy

- Une cuve en acier émaillé de 190 litres avec protection par anode magnésium

- Un ballon en acier émaillé avec protection par anode en magnésium intégrée et accessible par l’avant

- 4 résistances électriques pour un étagement de la puissance de l’appoint chauffage et sanitaire de 875 W à 5,4 kW

- Une vanne 3 voies directionnelle pour la production chauffage / ECS

- Un circulateur chauffage à Haute Efficacité Energétique à vitesse variable

- Un vase d’expansion chauffage de 15 litres

- La soupape de sécurité chauffage et un groupe de sécurité sanitaire

- Un dispositif de remplissage par disconnection

- Le kit de gestion multizone (en option) intégré à l’arrière de l’appareil

- Le réservoir tampon de 18 litres (en option) intégré à l’arrière de l’appareil

- Un piquage sur le ballon ECS permettant de réaliser un bouclage sanitaire

- Une interface pour le paramétrage et le diagnostic de la pompe à chaleur

L’unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie métal avec peinture époxy pour prévenir la corrosion

- Un ventilateur avec grille de protection et d’une tuyère aérodynamique pour réduire le bruit

- Un évaporateur avec revêtement permettant une meilleure évacuation de la condensation et une protection contre la corrosion

- Un traceur fond de bac

- Une évacuation de la condensation

- Un module inverter

- Un détendeur électronique

- Des sondes de température d’air et de contrôle du circuit frigorifique permettant une lecture sur l’interface de la colonne GeniaSet Max

- Des capteurs de pression et pressostat permettant une lecture sur l’interface de la colonne GeniaSet Max

MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

Liaisons hydrauliques

Des liaisons hydrauliques seront mises en œuvre pour le raccordement de l’unité extérieure GeniaAir Max et la colonne GeniaSet Max. Ces liaisons seront protégées au choix par une capsule anti-gel ou par un additif antigel. La pompe à chaleur sera protégée par un filtre magnétique / pot à boue mis en œuvre lors de l’installation.

[

Kit de raccordement Chauffage et ECS

L’appareil sera raccordé aux réseaux chauffage et sanitaire par l’intermédiaire d’un kit de raccordement équipé de vannes d’isolement, soupape de sécurité chauffage, disconnecteur, manomètre, groupe de sécurité sanitaire.

]

[

Kit de raccordement Chauffage, rafraîchissement et ECS

L’appareil sera raccordé aux réseaux chauffage et sanitaire par l’intermédiaire d’un kit de raccordement équipé de vannes d’isolement, soupape de sécurité chauffage, disconnecteur, manomètre, groupe de sécurité sanitaire, isolation pour le rafraîchissement.

]

Mise en service

Le système sera mis en service par une entreprise qualifiée et agréée par Saunier Duval selon le cahier des charges défini par Saunier Duval.

Acoustique

Puissance acoustique

La pompe à chaleur aura une puissance acoustique mesurée à +7/55 °C de [voir le tableau ci-dessous] certifiée selon la norme EN12102, valeur visible sur le certificat NF PAC.

| Système GeniaSet Max | GeniSet Max 4 | GeniaSet Max 5 | GeniaSet Max 8 | GeniaSet Max 12 | GeniaSet Max 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité extérieure | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 57 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
| Unité intérieure | 30 dB(A) |  |  |  |  |

Le système disposera d’un mode silence permettant de réduire le niveau sonore de l’unité extérieure, sur 3 plages horaires paramétrables.

Le mode silence sera paramétrable et permettra de réduire la vitesse du compresseur et du ventilateur.

Accessoires optionnels

Les accessoires optionnels suivants seront intégrés dans l’appareil :

Kit 2 zones de même température

Constitué d’une bouteille de découplage, de deux circulateurs, d’un module d’extension électronique [RED 3][RED 5] intégrable dans l’appareil et d’une commande d’ambiance déportée pour la seconde zone.

Kit 2 zones de températures différentes

Constitué d’une bouteille de découplage, circulateur circuit direct, circulateur et vanne de mélange pour le circuit mélangé, clapets, support, vannes d’isolement, module électronique RED 3 intégrable dans l’appareil et d’une commande d’ambiance déportée pour la seconde zone.

Réservoir tampon

Volume tampon de 18 litres, intégrable à l’arrière de GeniaSet Max pour les installations de type radiateurs avec faible volume d’eau.

Les kits deux zones seront paramétrés et gérés par le régulateur [MiPro] [MiPro Sense].

Connectivité et interopérabilité

[

La passerelle internet MiLink V3 sera connectée au système via le bus de communication.

La connexion entre la passerelle MiLink V3 et la box sera assurée par un réseau LAN (Ethernet) ou WiFi.

L’installation sera pilotée via l’application smartphone MiControl pour Android ou IOS.

]

[

La passerelle de communication Typass SD sera connectée au bus de communication du système Saunier Duval.

La communication entre le Typass SD et l’environnement DELTA DORE sera radio.

L’environnement DELTA DORE sera en mesure piloter l’installation de centraliser les informations de consommation d’énergie du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.

Le système sera commandé par le régulateur MiPro.

]

Performances pour le dimensionnement

Régime chauffage : 30 / 35 °C

| Température extérieure en °C | Puissance maximale en kW pour 30/35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeniaAir Max 4 |  |  | GeniaAir Max 5 |  |  | GeniaAir Max 8 |  |  | GeniaAir Max 12 |  |  | GeniaAir Max 15 |  |  |
|  | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP |
| -20 | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 5,8 | 2,8 | 2,0 | 6,6 | 3,5 | 1,9 | 7,9 | 4,9 | 1,6 |
| -19 | 2,6 | 1,3 | 2,0 | 4,2 | 2,0 | 2,1 | 6,0 | 2,8 | 2,1 | 6,9 | 3,5 | 2,0 | 8,2 | 4,9 | 1,7 |
| -18 | 2,7 | 1,3 | 2,1 | 4,3 | 2,0 | 2,1 | 6,1 | 2,8 | 2,2 | 7,2 | 3,5 | 2,1 | 8,6 | 4,9 | 1,8 |
| -17 | 2,8 | 1,3 | 2,2 | 4,4 | 2,0 | 2,2 | 6,3 | 2,9 | 2,2 | 7,5 | 3,5 | 2,2 | 8,9 | 4,9 | 1,8 |
| -16 | 3,0 | 1,3 | 2,3 | 4,6 | 2,1 | 2,2 | 6,4 | 2,9 | 2,3 | 7,8 | 3,5 | 2,2 | 9,3 | 4,9 | 1,9 |
| -15 | 3,1 | 1,3 | 2,3 | 4,7 | 2,1 | 2,3 | 6,6 | 2,9 | 2,3 | 8,1 | 3,5 | 2,3 | 9,7 | 4,9 | 2,0 |
| -14 | 3,2 | 1,3 | 2,4 | 4,8 | 2,1 | 2,3 | 6,8 | 2,9 | 2,4 | 8,4 | 3,5 | 2,4 | 10,0 | 4,9 | 2,1 |
| -13 | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 4,9 | 2,1 | 2,4 | 6,9 | 2,9 | 2,4 | 8,7 | 3,5 | 2,5 | 10,4 | 4,9 | 2,1 |
| -12 | 3,4 | 1,3 | 2,6 | 5,1 | 2,1 | 2,4 | 7,1 | 2,9 | 2,5 | 9,0 | 3,5 | 2,6 | 10,7 | 4,9 | 2,2 |
| -11 | 3,5 | 1,4 | 2,6 | 5,3 | 2,1 | 2,5 | 7,3 | 2,9 | 2,5 | 9,3 | 3,5 | 2,7 | 11,1 | 4,9 | 2,3 |
| -10 | 3,7 | 1,4 | 2,7 | 5,4 | 2,1 | 2,5 | 7,6 | 2,9 | 2,6 | 9,6 | 3,5 | 2,7 | 11,5 | 4,9 | 2,3 |
| -9 | 3,8 | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 2,1 | 2,6 | 7,8 | 2,9 | 2,7 | 10,0 | 3,5 | 2,8 | 11,9 | 4,9 | 2,4 |
| -8 | 3,9 | 1,4 | 2,9 | 5,7 | 2,2 | 2,6 | 8,0 | 2,9 | 2,7 | 10,3 | 3,5 | 2,9 | 12,3 | 4,9 | 2,5 |
| -7 | 4,1 | 1,4 | 3,0 | 5,9 | 2,2 | 2,7 | 8,2 | 2,9 | 2,8 | 10,6 | 3,5 | 3,0 | 12,7 | 4,9 | 2,6 |
| -6 | 4,2 | 1,4 | 3,0 | 6,0 | 2,2 | 2,7 | 8,4 | 2,9 | 2,9 | 10,9 | 3,5 | 3,1 | 13,1 | 4,9 | 2,7 |
| -5 | 4,4 | 1,4 | 3,1 | 6,1 | 2,2 | 2,8 | 8,5 | 2,9 | 2,9 | 11,3 | 3,5 | 3,2 | 13,5 | 4,9 | 2,7 |
| -4 | 4,5 | 1,4 | 3,2 | 6,2 | 2,2 | 2,8 | 8,7 | 2,9 | 3,0 | 11,6 | 3,5 | 3,3 | 14,0 | 4,9 | 2,8 |
| -3 | 4,7 | 1,4 | 3,3 | 6,4 | 2,2 | 2,9 | 8,9 | 2,9 | 3,0 | 12,0 | 3,5 | 3,4 | 14,4 | 4,9 | 2,9 |
| -2 | 4,8 | 1,4 | 3,5 | 6,5 | 2,2 | 2,9 | 9,1 | 2,9 | 3,1 | 12,3 | 3,5 | 3,5 | 14,8 | 4,9 | 3,0 |
| -1 | 5,0 | 1,4 | 3,6 | 6,6 | 2,2 | 3,0 | 9,2 | 2,9 | 3,1 | 12,6 | 3,5 | 3,6 | 15,3 | 4,9 | 3,1 |
| 0 | 5,2 | 1,4 | 3,7 | 6,7 | 2,2 | 3,0 | 9,4 | 2,9 | 3,2 | 13,0 | 3,5 | 3,7 | 15,8 | 4,9 | 3,2 |
| 1 | 5,3 | 1,4 | 3,8 | 6,8 | 2,2 | 3,1 | 9,6 | 2,9 | 3,3 | 13,4 | 3,5 | 3,8 | 16,2 | 4,9 | 3,3 |
| 2 | 5,5 | 1,4 | 3,9 | 6,9 | 2,2 | 3,1 | 9,8 | 2,9 | 3,3 | 13,8 | 3,5 | 3,9 | 16,7 | 4,9 | 3,4 |
| 3 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 7,2 | 2,3 | 3,2 | 10,0 | 2,9 | 3,4 | 14,2 | 3,5 | 4,0 | 17,2 | 4,9 | 3,5 |
| 4 | 5,8 | 1,4 | 4,1 | 7,4 | 2,3 | 3,3 | 10,3 | 2,9 | 3,5 | 14,6 | 3,5 | 4,1 | 17,7 | 4,9 | 3,6 |
| 5 | 6,0 | 1,4 | 4,2 | 7,6 | 2,3 | 3,4 | 10,5 | 2,9 | 3,6 | 14,9 | 3,5 | 4,2 | 18,0 | 4,9 | 3,6 |
| 6 | 6,1 | 1,4 | 4,4 | 7,9 | 2,3 | 3,5 | 10,7 | 2,9 | 3,6 | 15,2 | 3,5 | 4,3 | 18,4 | 4,9 | 3,7 |
| 7 | 6,3 | 1,4 | 4,5 | 8,1 | 2,3 | 3,5 | 10,9 | 2,9 | 3,7 | 15,6 | 3,5 | 4,4 | 18,7 | 4,9 | 3,8 |
| 8 | 6,4 | 1,4 | 4,6 | 8,3 | 2,3 | 3,6 | 11,1 | 3,0 | 3,8 | 15,9 | 3,5 | 4,5 | 19,1 | 4,9 | 3,9 |
| 9 | 6,5 | 1,4 | 4,7 | 8,2 | 2,2 | 3,8 | 11,1 | 2,8 | 4,0 | 16,3 | 3,5 | 4,6 | 18,8 | 4,7 | 4,0 |
| 10 | 6,7 | 1,4 | 4,8 | 8,1 | 2,0 | 4,0 | 11,1 | 2,6 | 4,2 | 16,6 | 3,5 | 4,7 | 19,2 | 4,7 | 4,1 |

Régime chauffage : 40 / 45 °C

| Température extérieure en °C | Puissance maximale en kW pour 40/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeniaAir Max 4 |  |  | GeniaAir Max 5 |  |  | GeniaAir Max 8 |  |  | GeniaAir Max 12 |  |  | GeniaAir Max 15 |  |  |
|  | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP |
| -20 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 4,1 | 2,3 | 1,8 | 5,4 | 3,0 | 1,8 | 6,6 | 4,1 | 1,6 | 7,8 | 5,2 | 1,5 |
| -19 | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 4,3 | 2,3 | 1,9 | 5,6 | 3,0 | 1,8 | 6,9 | 4,1 | 1,7 | 8,2 | 5,2 | 1,6 |
| -18 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 4,4 | 2,3 | 1,9 | 5,7 | 3,0 | 1,9 | 7,2 | 4,1 | 1,8 | 8,5 | 5,2 | 1,7 |
| -17 | 2,7 | 1,4 | 1,9 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 5,9 | 3,1 | 1,9 | 7,5 | 4,1 | 1,8 | 8,9 | 5,2 | 1,7 |
| -16 | 2,8 | 1,4 | 2,0 | 4,6 | 2,3 | 2,0 | 6,1 | 3,1 | 2,0 | 7,8 | 4,1 | 1,9 | 9,2 | 5,2 | 1,8 |
| -15 | 2,9 | 1,4 | 2,0 | 4,7 | 2,3 | 2,0 | 6,2 | 3,1 | 2,0 | 8,1 | 4,1 | 2,0 | 9,6 | 5,2 | 1,8 |
| -14 | 3,0 | 1,4 | 2,1 | 4,8 | 2,4 | 2,1 | 6,4 | 3,1 | 2,1 | 8,4 | 4,1 | 2,0 | 9,9 | 5,2 | 1,9 |
| -13 | 3,1 | 1,5 | 2,2 | 5,0 | 2,4 | 2,1 | 6,5 | 3,1 | 2,1 | 8,6 | 4,1 | 2,1 | 10,2 | 5,2 | 2,0 |
| -12 | 3,3 | 1,5 | 2,2 | 5,1 | 2,4 | 2,1 | 6,7 | 3,1 | 2,2 | 8,9 | 4,1 | 2,2 | 10,6 | 5,2 | 2,0 |
| -11 | 3,4 | 1,5 | 2,3 | 5,3 | 2,4 | 2,2 | 6,9 | 3,1 | 2,2 | 9,2 | 4,1 | 2,2 | 10,9 | 5,2 | 2,1 |
| -10 | 3,5 | 1,5 | 2,3 | 5,4 | 2,4 | 2,2 | 7,1 | 3,1 | 2,3 | 9,5 | 4,1 | 2,3 | 11,3 | 5,2 | 2,2 |
| -9 | 3,6 | 1,5 | 2,4 | 5,6 | 2,4 | 2,3 | 7,4 | 3,1 | 2,3 | 9,8 | 4,1 | 2,4 | 11,7 | 5,2 | 2,2 |
| -8 | 3,7 | 1,5 | 2,5 | 5,7 | 2,5 | 2,3 | 7,6 | 3,2 | 2,4 | 10,1 | 4,2 | 2,4 | 12,1 | 5,2 | 2,3 |
| -7 | 3,9 | 1,5 | 2,5 | 5,9 | 2,5 | 2,4 | 7,8 | 3,2 | 2,4 | 10,4 | 4,2 | 2,5 | 12,4 | 5,2 | 2,4 |
| -6 | 4,0 | 1,5 | 2,6 | 6,0 | 2,5 | 2,4 | 7,9 | 3,2 | 2,5 | 10,7 | 4,2 | 2,6 | 12,8 | 5,2 | 2,5 |
| -5 | 4,1 | 1,5 | 2,7 | 6,1 | 2,5 | 2,4 | 8,1 | 3,2 | 2,5 | 11,0 | 4,2 | 2,7 | 13,2 | 5,2 | 2,5 |
| -4 | 4,3 | 1,5 | 2,8 | 6,2 | 2,5 | 2,5 | 8,3 | 3,2 | 2,6 | 11,4 | 4,2 | 2,7 | 13,6 | 5,2 | 2,6 |
| -3 | 4,4 | 1,6 | 2,8 | 6,3 | 2,5 | 2,5 | 8,4 | 3,2 | 2,6 | 11,7 | 4,2 | 2,8 | 14,1 | 5,2 | 2,7 |
| -2 | 4,6 | 1,6 | 2,9 | 6,4 | 2,5 | 2,5 | 8,6 | 3,2 | 2,7 | 12,0 | 4,2 | 2,9 | 14,5 | 5,2 | 2,8 |
| -1 | 4,7 | 1,6 | 3,0 | 6,5 | 2,5 | 2,6 | 8,8 | 3,2 | 2,7 | 12,4 | 4,2 | 3,0 | 14,9 | 5,2 | 2,8 |
| 0 | 4,9 | 1,6 | 3,1 | 6,6 | 2,6 | 2,6 | 8,9 | 3,2 | 2,8 | 12,7 | 4,2 | 3,0 | 15,3 | 5,3 | 2,9 |
| 1 | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 9,1 | 3,2 | 2,8 | 13,1 | 4,2 | 3,1 | 15,8 | 5,3 | 3,0 |
| 2 | 5,2 | 1,6 | 3,3 | 6,8 | 2,6 | 2,7 | 9,3 | 3,2 | 2,9 | 13,4 | 4,2 | 3,2 | 16,3 | 5,3 | 3,1 |
| 3 | 5,3 | 1,6 | 3,4 | 7,1 | 2,6 | 2,7 | 9,5 | 3,2 | 2,9 | 13,8 | 4,2 | 3,3 | 16,7 | 5,3 | 3,2 |
| 4 | 5,5 | 1,6 | 3,4 | 7,3 | 2,6 | 2,8 | 9,7 | 3,2 | 3,0 | 14,2 | 4,2 | 3,4 | 17,1 | 5,3 | 3,3 |
| 5 | 5,6 | 1,6 | 3,5 | 7,5 | 2,6 | 2,9 | 10,0 | 3,3 | 3,1 | 14,5 | 4,2 | 3,5 | 17,5 | 5,3 | 3,3 |
| 6 | 5,8 | 1,6 | 3,6 | 7,7 | 2,6 | 2,9 | 10,2 | 3,3 | 3,1 | 14,8 | 4,2 | 3,5 | 17,8 | 5,3 | 3,4 |
| 7 | 5,9 | 1,6 | 3,7 | 7,9 | 2,6 | 3,0 | 10,4 | 3,3 | 3,2 | 15,1 | 4,2 | 3,6 | 18,1 | 5,3 | 3,4 |
| 8 | 6,1 | 1,6 | 3,8 | 8,1 | 2,7 | 3,1 | 10,6 | 3,3 | 3,2 | 15,4 | 4,2 | 3,7 | 18,5 | 5,3 | 3,5 |
| 9 | 6,2 | 1,6 | 3,9 | 8,0 | 2,5 | 3,2 | 10,5 | 3,3 | 3,2 | 15,7 | 4,2 | 3,8 | 18,0 | 5,0 | 3,6 |
| 10 | 6,3 | 1,6 | 3,9 | 8,0 | 2,4 | 3,3 | 10,5 | 3,1 | 3,4 | 16,0 | 4,2 | 3,8 | 18,3 | 5,0 | 3,6 |

Régime chauffage : 47 / 55 °C

| Température extérieure en °C | Puissance maximale en kW pour 47/55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeniaAir Max 4 |  |  | GeniaAir Max 5 |  |  | GeniaAir Max 8 |  |  | GeniaAir Max 12 |  |  | GeniaAir Max 15 |  |  |
|  | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP |
| -20 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 5,3 | 3,6 | 1,5 | 6,5 | 5,0 | 1,3 | 7,0 | 5,4 | 1,3 |
| -19 | 2,5 | 1,7 | 1,4 | 4,1 | 2,6 | 1,6 | 5,5 | 3,6 | 1,5 | 6,8 | 5,0 | 1,4 | 7,3 | 5,4 | 1,3 |
| -18 | 2,6 | 1,7 | 1,5 | 4,2 | 2,6 | 1,6 | 5,6 | 3,6 | 1,5 | 7,0 | 5,0 | 1,4 | 7,5 | 5,4 | 1,4 |
| -17 | 2,7 | 1,7 | 1,5 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | 5,8 | 3,7 | 1,6 | 7,3 | 5,0 | 1,5 | 7,8 | 5,4 | 1,4 |
| -16 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 4,4 | 2,6 | 1,7 | 5,9 | 3,7 | 1,6 | 7,6 | 5,0 | 1,5 | 8,1 | 5,4 | 1,5 |
| -15 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 4,5 | 2,6 | 1,7 | 6,1 | 3,7 | 1,7 | 7,9 | 5,0 | 1,6 | 8,4 | 5,4 | 1,5 |
| -14 | 3,0 | 1,8 | 1,7 | 4,4 | 2,5 | 1,7 | 6,0 | 3,5 | 1,7 | 8,1 | 5,0 | 1,6 | 9,1 | 5,7 | 1,6 |
| -13 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 6,2 | 3,5 | 1,7 | 8,4 | 5,0 | 1,7 | 9,4 | 5,7 | 1,7 |
| -12 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 4,7 | 2,6 | 1,8 | 6,4 | 3,5 | 1,8 | 8,7 | 5,0 | 1,8 | 9,8 | 5,7 | 1,7 |
| -11 | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 4,8 | 2,6 | 1,8 | 6,6 | 3,6 | 1,8 | 9,0 | 5,0 | 1,8 | 10,1 | 5,7 | 1,8 |
| -10 | 3,4 | 1,8 | 1,9 | 4,9 | 2,6 | 1,9 | 6,7 | 3,6 | 1,9 | 9,3 | 5,0 | 1,9 | 10,4 | 5,7 | 1,8 |
| -9 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 5,1 | 2,6 | 1,9 | 6,9 | 3,6 | 1,9 | 9,6 | 5,0 | 1,9 | 10,7 | 5,7 | 1,9 |
| -8 | 3,6 | 1,9 | 2,0 | 5,2 | 2,7 | 2,0 | 7,1 | 3,6 | 2,0 | 9,8 | 5,0 | 2,0 | 11,7 | 6,1 | 1,9 |
| -7 | 3,8 | 1,9 | 2,0 | 5,1 | 2,5 | 2,0 | 7,1 | 3,4 | 2,1 | 10,1 | 5,0 | 2,0 | 12,6 | 6,4 | 2,0 |
| -6 | 3,9 | 1,9 | 2,1 | 5,2 | 2,6 | 2,0 | 7,2 | 3,5 | 2,1 | 10,4 | 5,0 | 2,1 | 13,0 | 6,4 | 2,0 |
| -5 | 4,0 | 1,9 | 2,1 | 5,3 | 2,6 | 2,1 | 7,4 | 3,5 | 2,1 | 10,7 | 5,0 | 2,2 | 13,4 | 6,4 | 2,1 |
| -4 | 4,2 | 1,9 | 2,2 | 5,4 | 2,6 | 2,1 | 7,6 | 3,5 | 2,2 | 11,0 | 5,0 | 2,2 | 13,8 | 6,4 | 2,2 |
| -3 | 4,3 | 1,9 | 2,2 | 5,6 | 2,6 | 2,1 | 7,8 | 3,5 | 2,2 | 11,3 | 5,0 | 2,3 | 14,2 | 6,4 | 2,2 |
| -2 | 4,5 | 1,9 | 2,3 | 5,7 | 2,6 | 2,2 | 7,9 | 3,5 | 2,3 | 11,6 | 5,0 | 2,3 | 14,5 | 6,4 | 2,3 |
| -1 | 4,6 | 1,9 | 2,4 | 5,8 | 2,6 | 2,2 | 8,1 | 3,5 | 2,3 | 11,9 | 5,0 | 2,4 | 14,9 | 6,4 | 2,3 |
| 0 | 4,8 | 2,0 | 2,4 | 5,9 | 2,6 | 2,2 | 8,3 | 3,5 | 2,4 | 12,3 | 5,0 | 2,5 | 15,4 | 6,4 | 2,4 |
| 1 | 4,9 | 2,0 | 2,5 | 6,1 | 2,7 | 2,3 | 8,5 | 3,5 | 2,4 | 12,6 | 5,0 | 2,5 | 15,8 | 6,4 | 2,5 |
| 2 | 5,0 | 2,0 | 2,6 | 6,2 | 2,7 | 2,3 | 8,7 | 3,5 | 2,4 | 12,9 | 5,0 | 2,6 | 16,2 | 6,4 | 2,5 |
| 3 | 5,2 | 2,0 | 2,6 | 6,4 | 2,7 | 2,4 | 8,8 | 3,5 | 2,5 | 13,3 | 5,0 | 2,7 | 16,6 | 6,4 | 2,6 |
| 4 | 5,3 | 2,0 | 2,7 | 6,5 | 2,7 | 2,4 | 9,0 | 3,6 | 2,5 | 13,6 | 5,0 | 2,7 | 17,0 | 6,4 | 2,6 |
| 5 | 5,5 | 2,0 | 2,7 | 6,7 | 2,7 | 2,5 | 9,2 | 3,6 | 2,6 | 13,9 | 5,0 | 2,8 | 17,3 | 6,4 | 2,7 |
| 6 | 5,6 | 2,0 | 2,8 | 6,9 | 2,7 | 2,5 | 9,4 | 3,6 | 2,6 | 14,2 | 5,0 | 2,8 | 17,7 | 6,4 | 2,7 |
| 7 | 5,7 | 2,0 | 2,9 | 6,9 | 2,6 | 2,6 | 9,4 | 3,4 | 2,7 | 14,5 | 5,0 | 2,9 | 17,1 | 6,1 | 2,8 |
| 8 | 5,8 | 2,0 | 2,9 | 7,0 | 2,6 | 2,7 | 9,6 | 3,4 | 2,8 | 14,8 | 5,0 | 3,0 | 17,4 | 6,1 | 2,8 |
| 9 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 7,1 | 2,6 | 2,7 | 9,8 | 3,5 | 2,8 | 15,1 | 5,0 | 3,0 | 17,7 | 6,1 | 2,9 |
| 10 | 6,1 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 2,4 | 3,0 | 9,5 | 3,1 | 3,0 | 15,4 | 5,0 | 3,1 | 17,1 | 5,8 | 3,0 |

Régime chauffage : 57 / 65 °C

| Température extérieure en °C | Puissance maximale en kW pour 57/65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeniaAir Max 4 |  |  | GeniaAir Max 5 |  |  | GeniaAir Max 8 |  |  | GeniaAir Max 12 |  |  | GeniaAir Max 15 |  |  |
|  | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP | Pcalo | Pabs | COP |
| -20 | Envisager une solution Hybride ou relève Nous contacter pour plus d'information et pour vous accompagner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 4,4 | 2,8 | 1,6 | 5,7 | 3,4 | 1,7 | 8,7 | 5,7 | 1,5 | 8,9 | 5,7 | 1,6 |
| -9 | 2,9 | 2,1 | 1,4 | 4,2 | 2,7 | 1,6 | 5,6 | 3,3 | 1,7 | 9,0 | 5,7 | 1,6 | 9,2 | 5,7 | 1,6 |
| -8 | 3,0 | 2,1 | 1,4 | 4,4 | 2,7 | 1,6 | 5,8 | 3,3 | 1,8 | 9,3 | 5,7 | 1,7 | 9,7 | 6,0 | 1,6 |
| -7 | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | 6,0 | 3,3 | 1,8 | 9,6 | 5,7 | 1,7 | 10,4 | 6,4 | 1,6 |
| -6 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 4,6 | 2,7 | 1,7 | 6,1 | 3,3 | 1,9 | 9,9 | 5,6 | 1,7 | 10,7 | 6,4 | 1,7 |
| -5 | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 4,7 | 2,7 | 1,7 | 6,3 | 3,3 | 1,9 | 10,1 | 5,6 | 1,8 | 11,0 | 6,4 | 1,7 |
| -4 | 3,5 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 6,1 | 3,0 | 2,0 | 10,4 | 5,6 | 1,8 | 11,3 | 6,4 | 1,8 |
| -3 | 3,6 | 2,2 | 1,6 | 4,6 | 2,5 | 1,8 | 6,3 | 3,0 | 2,1 | 10,7 | 5,6 | 1,9 | 11,7 | 6,4 | 1,8 |
| -2 | 3,8 | 2,2 | 1,7 | 4,7 | 2,5 | 1,9 | 6,5 | 3,1 | 2,1 | 11,0 | 5,6 | 1,9 | 12,0 | 6,4 | 1,9 |
| -1 | 3,9 | 2,3 | 1,7 | 4,9 | 2,6 | 1,9 | 6,7 | 3,1 | 2,2 | 11,3 | 5,6 | 2,0 | 12,3 | 6,4 | 1,9 |
| 0 | 4,1 | 2,3 | 1,8 | 5,0 | 2,6 | 1,9 | 6,8 | 3,1 | 2,2 | 11,6 | 5,6 | 2,0 | 12,6 | 6,4 | 2,0 |
| 1 | 4,2 | 2,3 | 1,8 | 5,1 | 2,6 | 2,0 | 7,0 | 3,1 | 2,3 | 11,8 | 5,6 | 2,1 | 13,0 | 6,4 | 2,0 |
| 2 | 4,3 | 2,3 | 1,9 | 5,2 | 2,6 | 2,0 | 7,2 | 3,1 | 2,3 | 12,1 | 5,6 | 2,1 | 13,3 | 6,4 | 2,1 |
| 3 | 4,4 | 2,3 | 1,9 | 5,4 | 2,6 | 2,1 | 7,4 | 3,1 | 2,4 | 12,4 | 5,7 | 2,2 | 13,0 | 6,0 | 2,2 |
| 4 | 4,6 | 2,3 | 2,0 | 5,5 | 2,6 | 2,1 | 7,6 | 3,1 | 2,4 | 12,7 | 5,7 | 2,3 | 13,3 | 6,0 | 2,2 |
| 5 | 4,7 | 2,3 | 2,0 | 5,7 | 2,7 | 2,1 | 7,8 | 3,1 | 2,5 | 13,0 | 5,7 | 2,3 | 13,6 | 6,0 | 2,3 |
| 6 | 4,8 | 2,3 | 2,1 | 5,8 | 2,7 | 2,2 | 8,0 | 3,1 | 2,5 | 13,2 | 5,7 | 2,3 | 13,8 | 6,0 | 2,3 |
| 7 | 4,9 | 2,4 | 2,1 | 6,0 | 2,7 | 2,2 | 8,2 | 3,1 | 2,6 | 13,5 | 5,7 | 2,4 | 14,1 | 6,0 | 2,3 |
| 8 | 5,0 | 2,4 | 2,1 | 6,1 | 2,7 | 2,3 | 8,3 | 3,2 | 2,6 | 13,7 | 5,7 | 2,4 | 14,3 | 6,0 | 2,4 |
| 9 | 5,1 | 2,4 | 2,2 | 6,1 | 2,6 | 2,3 | 8,4 | 3,4 | 2,5 | 13,9 | 5,7 | 2,5 | 14,0 | 5,7 | 2,5 |
| 10 | 5,3 | 2,4 | 2,2 | 6,0 | 2,5 | 2,4 | 8,3 | 2,9 | 2,9 | 14,1 | 5,7 | 2,5 | 14,2 | 5,7 | 2,5 |