DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUDIERE MURALE GAZ

ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M (H-FR)

DESCRIPTION

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière murale avec eau chaude micro-accumulée type ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M de marque Saunier Duval.

La régulation chauffage sera de type adaptative et le principe sanitaire de type AquaFast avec label 3 Etoiles suivant norme EN13203.

La chaudière sera de type condensation et conforme aux exigences Rendement de la Réglementation thermique en vigueur.

La chaudière intègre un clapet anti-retour des gaz brûlés permettant son installation sur des conduits collectifs de type 3CEp.

PERFORMANCES TECHNIQUES / EFFICACITE ENERGETIQUE

Production de chaleur

Les chaudières sont de type mixte à double circuit, la puissance chauffage sera ajustée à la mise en service entre 6,1 et 18 kW en configuration C(10)3 et entre 7,2 et 18 kW en configurations C43p ou C(11)3.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A

Production d'eau chaude sanitaire

La puissance en eau chaude sanitaire sera de 26,0 kW.

La régulation intégrera le système AquaFast, maintenant en permanence l’échangeur à plaque à la température de consigne. Le débit spécifique, norme EN 13203, sera de 12,5 litres /minute.

Prise en compte par la régulation électronique de la chaudière de l’eau chaude préchauffée (solaire ou thermodynamique).

 Classe d’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire : A / Profil de soutirage : XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm) : 740 x 418 x 344 (Hauteur / Largeur / Profondeur)

Poids net/brut (kg) : 32 / 34,9

Rendement à charge 30 % : 108,8 %

Rendement à charge 100 % : 97,5 %

Pertes à l’arrêt : 39 W

Consommation auxiliaires à Pn : 30 W

Consommation en veille : 2 W

Puissance circulateur : 22 W

Classification NOX : 6 suivant norme EN 677

Type de protection : IPx5D autorisant l’installation en zone humide

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Le tableau de bord

Comporte une interface sensitive rétroéclairée, design et intuitive permettant l’affichage des menus et des codes défaut, des estimations de consommation et une programmation horaire. Elle intègre également un menu de démarrage où la configuration de fumisterie sera directement renseignée, la chaudière réglant ensuite sa puissance minimale automatiquement.

La chaudière comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie époxy

- Un échangeur condenseur en inox

- Un brûleur modulant à prémélange total

- Un clapet anti-retour monté sur le bras de mélange

- Un circulateur Haute Efficacité Energétique à vitesse modulante incorporé sur le circuit chauffage

- Un by-pass à clapet de décharge réglable permettant la pose de robinets thermostatiques

- Une sécurité antigel

- Un siphon d’évacuation des condensats breveté rendant impossible l’évacuation des fumées via le siphon (suppression du risque de pénétration de gaz de combustion dans le logement par le siphon)

MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

Fumisterie dédiée

Permettant de relier la chaudière au conduit collectif concentrique, la fumisterie dédiée comprend un coude avec trappe de visite, facilitant l’inspection du conduit d’évacuation des fumées. Un accessoire anti-refoulement spécialement adapté permet d’éviter le refoulement des fumées des autres chaudières installées sur le conduit 3CEp et ainsi sécurise les interventions de maintenance.

Plaque de raccordement

Constituée d’une plaque support, d’un gabarit de pose et d’une barrette, permet de réaliser tous les raccordements (eau, gaz et électricité) et d’effectuer les essais d’étanchéité sans que la chaudière soit en place.

Régulation

Il sera prévu un dispositif de réglage automatique de la température intérieure des pièces à l'exception de la pièce où sera installé :

- Soit un thermostat d’ambiance programmable, avec commande déportée, autoalimenté par la chaudière sans pile et sans alimentation 230 V

- Soit une régulation radio permettant l’affichage des consommations de la chaudière pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en gaz et en électricité. Elle sera associée à une sonde radio photovoltaïque permettant de réguler en fonction de la température extérieure.

Evacuation des gaz brûlés

Agrément selon norme EN 483 : C43p, C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3 et C(14)3