DESCRIPTIF TECHNIQUE PAC double service

GeniaSet Tek 4, 6, 8, 10

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système GeniaSet Tek assurera la production de l’eau chaude sanitaire, la production chauffage ainsi que la régulation complète du système. Le système associera une pompe à chaleur air-eau de type split inverter GeniaAir Tek à la colonne hydraulique GeniaSet Tek d’un appoint électrique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. L’ensemble sera de marque SAUNIER DUVAL.

Le régulateur système [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense radio] permettra la régulation chauffage en fonction de la température extérieure et sera l’interface de commande pour l’utilisateur. Le régulateur sera installé dans le logement et permettra la prise en compte des conditions d’ambiance.

La pompe à chaleur sera de type split inverter moyenne température au sens de la règlementation ErP.

Les liaisons frigorifiques entre la pompe à chaleur GeniaAir Tek et la colonne hydraulique GeniaSet Tek seront isolées et respecteront les préconisations de SAUNIER DUVAL, les recommandations professionnelles ainsi que le DTU. La pompe à chaleur SAUNIER DUVAL GeniaAir Tek sera préchargée en fluide frigorifique R32 pour une longueur de tuyauterie comprise entre 3 et 10 m. Au-delà de cette longueur, une charge additionnelle de R32 devra être prévue.

La colonne GeniaSet Tek est disponible en versions 1 circuit ou 2 circuits. Elle est livrée entièrement montée et câblée.

L’empreinte au sol à l’intérieur sera de 60 x 60 cm. Le système ne requiert pas de volume tampon additionnel.

La colonne hydraulique sera séparable en 2 parties pour la manipulation et équipée de tous les raccordements hydrauliques et frigorifiques situés en partie haute de l’appareil.

Le système sera certifié Heat Pump Keymark.

La régulation chauffage sera de type adaptative.

Le principe de production sanitaire sera de type accumulée dans le ballon de 190 litres intégré à la colonne hydraulique.

Le régulateur d’ambiance MiPro Sense permettra l’affichage des consommations chauffage et ECS.

Le système sera connectable avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link pour un pilotage à distance via l’application MiGo Link pour smartphone et tablette IOS et Google Play.

Le système sera connectable à l’environnement DELTA DORE avec la passerelle de communication Typass SD.

Le compresseur et la cuve seront garantis 5 ans, les autres composants 2 ans.

Les pièces de rechange considérées comme indispensables au fonctionnement des produits devront être commercialisées pendant une durée minimum de 15 ans à compter de l’arrêt de fabrication pour la colonne GeniaSet Tek. La durée minimum est de 10 ans pour l’unité extérieure GeniaAir Tek.

UNITE EXTERIEURE

L’unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Un évaporateur traité par un revêtement anti-corrosion « golden coated » (classe C5 modèles 4 et 6, C4 modèles 8 et 10 selon la norme ISO 12944-6)

- Un traceur fond de bac de série

- Une évacuation de la condensation

- Un module inverter

- Deux détendeurs électroniques

- Une résistance de chauffage du compresseur

- Lecture directe des sondes air et froid depuis la colonne GeniaSet Tek

- Des capteurs de pression et pressostat permettant une lecture sur l’interface de la colonne GeniaSet Tek

- Des raccords Flares (liquide et gaz)

- Des valves Shrader pour le contrôle du circuit frigorifique

| GeniaAir Tek | GeniaAir Tek 4 | GeniaAir Tek 6 | GeniaAir Tek 8 | GeniaAir Tek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité extérieure | 63 / 58 (*) dB(A) | 63 / 58 (*) dB(A) | 63 / 59 (*) dB(A) | 63 / 59 (*) dB(A) |

(*) Mode silence

Le système disposera d’un mode silence permettant de réduire le niveau sonore de l’unité extérieure.

Le mode silence sera paramétrable et permettra de réduire la vitesse du compresseur et du ventilateur.

UNITE INTERIEURE

La colonne hydraulique comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie métal avec peinture époxy

- Une cuve en acier émaillé de 190 litres avec protection par anode magnésium. Possibilité d’y intégrer en option une anode à courant imposé disponible en accessoire

- Appoint électrique pour un étagement de la puissance de l’appoint chauffage et sanitaire de 500 W à 5,4 kW

- Une vanne 3 voies directionnelle pour la production chauffage / ECS

- Un circulateur chauffage à Haute Efficacité Energétique à vitesse variable

- Un vase d’expansion chauffage de 12 litres

- La soupape de sécurité chauffage et un groupe de sécurité sanitaire

- Un kit de raccordement avec mitigeur thermostatique (équipé de vannes d’isolement, groupe de sécurité, disconnecteur)

- Un filtre à tamis et magnétique intégré de série

- Un piquage sur le ballon ECS permettant de réaliser un bouclage sanitaire

- Une interface tactile avec guidage pas à pas en texte clair

- Une soupape différentielle intégrée (pour la version 2 circuits)

| GeniaSet Tek | GeniaSet Tek 4 | GeniaSet Tek 6 | GeniaSet Tek 8 | GeniaSet Tek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité intérieure | 41dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |

Production de chaleur

La pompe à chaleur GeniaAir Tek [4] [6] [8] [10] sera de type split et inverter, d’une puissance nominale de [4,1] [4,5] [6,4] [7,1] kW (Air - 7 °C, eau 35 °C) selon EN 14511.

La colonne hydraulique GeniaSet Tek se décline en deux versions dédiées 1 zone et 2 zones avec les mêmes encombrements.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A+++ pour le chauffage à 35 °C, A++ pour le chauffage à 55 °C

Production d'eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire sera en priorité réalisée par le système thermodynamique.

La capacité de stockage sera de 190 litres et l’appoint sera électrique.

Le volume maximum d’eau chaude utilisable du ballon (Vmax) sera de [235] à [236] litres.

 Classe d’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire : A, profil de soutirage L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système GeniaSet Tek 4

Unité extérieure GeniaAir Tek 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 702 x 975 x 396 mm

Poids : 55 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique : 63 dB(A) / 58 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Tek 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1950 x 595 x 600 mm

Poids : 169 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 41 dB(A)

Le volume maximum d’eau chaude utilisable du ballon (Vmax) sera de 235 litres

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 4,03 | 4,2 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,33 | 0,79 |
|  |  |  | COP | 3,03 | 5,31 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 4,03 | 4,7 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,66 | 1,14 |
|  |  |  | COP | 2,43 | 4,11 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 3,7 | 4,3 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,0 | 1,48 |
|  |  |  | COP | 1,83 | 2.91 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,76

Pertes thermiques UA_S: 2,54 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,43 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 182 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 133 / A++

Efficacité énergétique saisonnière ECS (etas) / Classe : 110 / A

Profil de soutirage : L

Système GeniaSet Tek 6

Unité extérieure GeniaAir Tek 6 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 702 x 975 x 396 mm

Poids : 55 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique air 7°C / eau 55°C (ErP / silence) : 63 dB(A) / 58 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Tek 6 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1950 x 595 x 600 mm

Poids : 169 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 41 dB(A)

Le volume maximum d’eau chaude utilisable du ballon (Vmax) sera de 235 litres

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 4,5 | 6,1 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,45 | 1,2 |
|  |  |  | COP | 3,11 | 5,05 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 4,8 | 6,4 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,93 | 1,53 |
|  |  |  | COP | 2,49 | 4,17 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 4,5 | 6,1 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,41 | 1,85 |
|  |  |  | COP | 1,88 | 3,28 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,76

Pertes thermiques UA_S: 2,54 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,43 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 181 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 136 / A++

Efficacité énergétique saisonnière ECS (etas) / Classe : 110 / A

Profil de soutirage : L

Système GeniaSet Tek 8

Unité extérieure GeniaAir Tek 8 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 787 x 982 x 427 mm

Poids : 82 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique air 7°C / eau 55°C (ErP / silence) : 63 dB(A) / 59 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Tek 8 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1950 x 595 x 600 mm

Poids : 169 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 41 dB(A)

Le volume maximum d’eau chaude utilisable du ballon (Vmax) sera de 236 litres

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 6,4 | 7,9 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,23 | 1,70 |
|  |  |  | COP | 2,84 | 4,65 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 6,9 | 7,5 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,86 | 1,92 |
|  |  |  | COP | 2,40 | 3,90 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 6,9 | 6,7 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 3,49 | 2,14 |
|  |  |  | COP | 1,97 | 3,14 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,53

Pertes thermiques UA_S: 2,87 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,78 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 179 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 131 / A++

Efficacité énergétique saisonnière ECS (etas) / Classe : 99 / A

Profil de soutirage : L

Système GeniaSet Tek 10

Unité extérieure GeniaAir Tek 10 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 787 x 982 x 427 mm

Poids : 82 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique air 7°C / eau 55°C (ErP / silence) : 63 dB(A) / 59 dB(A)

Unité intérieure GeniaSet Tek 10 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1950 x 595 x 600 mm

Poids : 169 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Capacité réelle du ballon : 188 litres

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 41 dB(A)

Le volume maximum d’eau chaude utilisable du ballon (Vmax) sera de 236 litres

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 6,9 | 9,9 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,46 | 2,11 |
|  |  |  | COP | 2,80 | 4,68 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 7,25 | 8,8 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,9 | 2,22 |
|  |  |  | COP | 2,50 | 3,94 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 7,4 | 7,4 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 3,35 | 2,32 |
|  |  |  | COP | 2,19 | 3,19 |

Performances en mode sanitaire selon IdCET :

COP pivot ECS : 2,53

Pertes thermiques UA_S : 2,87 W/K

Puissance absorbée pivot : 1,78 kW

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 180 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 130 / A++

Efficacité énergétique saisonnière ECS (etas) / Classe : 99 / A

Profil de soutirage : L

REGULATION

Régulateur d’ambiance [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense radio]

- Régulateur avec courbe de chauffe auto-adaptative

- Modulation sur température ambiante

- Programmation sur plages horaires

- Interface de programmation tactile

- Associé de série avec une sonde extérieure [Filaire] [Radio]

- Affichage des consommations chauffage et ECS avec historique du jour, du mois et de l’année précédente

- Connectable pour un pilotage à distance avec la passerelle Wi-Fi MiGo Link

- Affichage des codes diagnostiques et des défauts

- Gestion multi zones

- Assistant pas à pas pour la mise en service

CONNECTIVITE (en option)

- La passerelle internet MiGo Link sera connectée au système via la technologie Clic Express

- Branchement spécifique (alimentation 24V, communication eBus) et installation de la passerelle sans ouvrir le générateur

- La connexion entre la passerelle MiGo Link et la box sera assurée par un réseau Wi-Fi

- L’installation sera pilotée par l’utilisateur final via l’application smartphone MiGo Link pour Android ou IOS

- Suivi et maintien à distance d'un parc de générateurs connectés Saunier Duval via le site Internet et l'application mobile MiGo Xpert, pour le professionnel SAV

- La passerelle de communication Typass SD / 2 sera connectée au bus de communication du système SAUNIER DUVAL

- La communication entre le Typass SD / 2 et l’environnement DELTA DORE sera radio (X3D)

- L’environnement DELTA DORE sera en mesure piloter l’installation et de centraliser les informations principales du système

- Le système sera commandé par le régulateur MiPro Sense

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT

Liaisons frigorifiques

Des liaisons frigorifiques devront être mises en œuvre pour le raccordement de l’unité extérieure GeniaAir Tek et la colonne GeniaSet Tek.

Le diamètre de raccordement liquide – gaz sera de 1/4’’ - 1/2’’. La longueur de la liaison sera comprise entre 3 et 20 m.

Kit de raccordement complet

L’appareil sera raccordé aux réseaux chauffage et sanitaire par l’intermédiaire d’un kit de raccordement équipé d’un mitigeur thermostatique, d’un remplissage, d’un disconnecteur, de vannes d'arrêt et de soupapes.

Mise en service

Le système sera mis en service par une entreprise qualifiée et agréée par SAUNIER DUVAL selon le cahier des charges défini par SAUNIER DUVAL.

Accessoire optionnel

Une anode à courant imposé est disponible en accessoire afin de remplacer l’anode magnésium intégrée de série dans la colonne GeniaSet Tek.

Il est possible de raccorder la colonne GeniaSet Tek avec un kit de raccordement standard, équipé de vannes d'arrêt et de soupapes, en lieu et place du kit de raccordement complet.